
昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年度膜组器维护技术服务项目询价

比选公告

1.项目概况

1.1比选项目名称：2026年度膜组器维护技术服务项目。

1.2比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

1.4项目内容：2026年四厂、十厂计划三级维护120组膜组器。膜组器三级维护为离线恢复性清洗，具体工作内容为：拆解各膜组件，对单片膜组器进行高压清洗，对断丝、变形、缠绕等问题进行膜丝更换、串接处理，并检查膜组件密封情况，补齐缺失、更换损坏的螺丝、U型管、O型圈等，并在去除泥块后再将膜组器浸泡在药水中再进行一级维护，全方位恢复膜组器处理效能，是保障处理能力的关键工作。服务内容包括但不限于：起吊膜组器、人工拆装清洗膜组器、检查产水管，曝气管情况、检查并更换损坏配件，并进行跑泥排查、检查膜组器外框，对损坏外框进行焊接修复或更换、药液浸泡清洗维护等工作内容。保障2026年昆明市第四水质净化厂、第十水质净化厂稳定运行，进一步提高处理负荷率，提升环境效益，完成年度水量计划任务及保障膜组器的使用效果等。

1.6预算金额：采购预算单价不高于1371元/组，总价不高于16.5万元，费用据实结算。
2.资格要求

2.1报价单位必须经国家工商行政管理部门登记注册，具备有效的营业执照（包括设备维修类）及独立的法人资格。

2.2参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。

2.3人员要求：

（1）服务单位拟派项目负责人1人，每厂每次拟派维护服务人员不少于4人，其中每厂每次拟派行车操作人员不少于1人（提供承诺书）。
（2）项目负责人须提供身份证、职业资格证（如有）、职称证（如有）、劳动合同或社保证明材料（复印件加盖公章）。

（3）行车操作人员须提供身份证及《中华人民共和国特种作业操作证》（作业项目具备：Q4桥门式起重机司机或Q5塔式起重机司机或Q6门座式起重机司机或Q7缆索式起重机司机或Q8流动式起重机司机）（复印件加盖公章）。

2.4技术要求

1.服务单位按我单位所提供的《膜组器维护作业操作规程》进行清洗作业。
2.膜组器吊装使用行车时由服务单位持特种作业操作证人员负责操作。

3.在维护过程中如发现损坏的U型管、各类型O型圈及其他不锈钢螺丝、堵头由服务单位提供进行更换，并提供1年质保，质保期间服务单位需负责泡泥漏泥等情况的排查及修复工作，相关费用均包含在项目费用中；其他损坏配件由厂区提供，服务单位负责免费更换。

4.检查膜组器外框架，若有故障需进行焊接及修复或更换。

5.检查各廊道膜组器是否有跑泥、漏泥现象。

6.服务单位在我单位提出清洗计划后，需在3个工作日内到厂开展维护工作，且每天清洗并恢复生产的膜组器数量不低于2组。

7.清洗完毕后，按照设计及我单位生产使用要求进行安装并恢复生产。
2.5本项目不接受联合体，不允许分包、转包，供应商不得拆分其中部分内容进行磋商申请。

2.6类似业绩：竞标人2023至今承担过不少于1项及以上类似业绩。类似业绩指设备维护服务项目的业绩。

3.质量要求

1.执行国家、地方、行业的质量标准（以相对高的标准为准），竞标人应确保一次验收合格，项目验收合格前的风险及费用均由竞标人承担。

2.清洗过程我单位安排人员到现场进行技术指导和质量监督，按现场检查情况和在线仪表（压差仪、浊度仪）的数据进行验收，对清洗不合格的膜组器我单位有权要求服务单位重新清洗。

3.在清洗过程中，我单位随时对服务单位絮状垃圾收集情况进行抽检，确保清洗下来的絮状垃圾放入垃圾桶内，不能进入膜池其他廊道，如发生此现象，我单位有权要求服务单位重新对该廊道进行清洗。

4.我单位在日常生产过程中发现有跑泥、漏泥现象，服务单位应派专人进行检查、并给予更换配件，并检查膜组件密封情况，补齐缺失、更换损坏的螺丝、U型管、各类型O型圈，排查膜组器漏泥现象。

4.报价要求

询价申请人的报价包含到达修编地点的勘察、资料收集、人工、机械、论证、技术服务、质量保障、税金、保险等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其他费用，以及完成此项工作前的风险及费用等。
5.报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式贰份，且按要求在需要盖章的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件（纸质、电子）应密封。
6.报价文件的组成

报价文件由报价表、企业工商营业执照、经营业务许可证、相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

7.询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年8月17日至2026年8月20日，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司运行管理部获取。本次询价采购文件售价0元/份。
8.评标办法
8.1评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

8.2我单位以综合评分（技术部分分值为80分，商务部分分值为20分）按综合得分由高到低的顺序推荐1-3家成交候选人。

评分总计为100分。具体评分标准如下：
	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	技术部分评分标准(70分）
	维护服务方案
	20分
	第一个档次（15-20分）：针对本项目提供的维护服务方案非常完善、合理，服务内容、工作流程、人员分工及岗位职责、应急处理方案等内容具体明确、可行性强，能完全满足本项目需求的；

第二个档次（11-14分）：针对本项目提供的维护服务方案基本完善、合理，服务内容、工作流程、人员分工及岗位职责、应急处理方案等内容有些许缺陷，但对于项目完成情况影响不大的；

第三个档次（5-10分）：针对本项目提供维护服务方案一般，服务内容、工作流程、人员分工及岗位职责、应急处理方案等内容有缺陷，可能会影响项目完成情况的；

第四个档次（1-4分）针对本项目提供的服务方案差，服务内容、工作流程、人员分工及岗位职责、应急处理方案等内容有明显缺漏或错误，会影响项目完成情况的；

第五个档次（0分）未提供相关内容的不得分。

	
	工作周期及服务承诺
	15
	第一个档次（11-15分）：对工作周期有具体承诺，接到清洗计划进厂维护时间小于3天，有具体的计划及保障措施，针对性强、违反承诺的处罚具体、明确、有力的；

第二个档次（6-10分）：对工作周期有具体承诺，接到清洗计划进厂维护时间小于7天，有具体的计划及保障措施，针对性一般，违反承诺的处罚不够具体、明确、有力的；

第三个档次（1-5分）：对工作周期有具体承诺，接到清洗计划进厂维护时间大于7天，有具体的计划及保障措施，无针对性，且违反承诺的处罚不够具体、明确、有力的；
第四个档次（0分）未提供相关内容的不得分。

	
	服务质量保证措施及承诺

	10分
	第一个档次（7-10分）：服务质量保证体系科学规范、健全，安排科学，保证措施有力，有具体的质量违约责任承诺的；

第二个档次（4-6分）：服务质量保证体系基本健全，安排基本合理，保证措施基本合理，有质量违约责任承诺但不具体的；

第三个档次（1-3分）：服务质量保证体系差，安排合理性差，保证措施合理性差，有质量违约责任承诺但基本不行或无质量违约责任承诺的；
第四个档次（0分）未提供相关内容的不得分。

	
	后续服务方案及响应承诺
	10分
	第一个档次（8-10分）后续服务方案详细、针对性强，有利于项目更好实施，响应时间小于4小时，有具体的响应承诺；

第二个档次（4-7分）后续服务方案、针对性一般，响应时间在4-6小时，有响应承诺；

第三个档次（1-3分）后续服务方案、针对性较差，响应时间在6小时以上，无响应承诺；

第四个档次（0分）：未提供相关内容的不得分。

	
	安全管理措施
	5分
	第一个档次（4-5分）：安全管理措施完善，有针对本项目具体的安全管理措施，安全保障有力，可实施性强，安全责任划分明确的；

第二个档次（2-3分）：周安全管理措施一般，可实施性一般的；

第三个档次（1分）：安全管理措施差的；

第四个档次（0分）：未提供相关内容的不得分。

	
	项目团队人员
	10
	第一个档次（8-10分）项目人员配置科学合理，针对性强，有科学严谨的管理程序，拟投入本项目的技术人员及各专业配置人员实力强，配置合理齐全的；

第二个档次（4-7分）项目人员配置基本合理，有针对性，有管理程序，拟投入本项目的技术人员及各专业配置人员实力一般，配置基本齐全的；

第三个档次（1-3分）项目人员配置差，针对性差，管理程序一般，拟投入本项目的技术人员及各专业配置人员实力差的；

第四个档次（0分）：未针对本项目提供项目团队人员的不得分。

注：响应文件中需提供团队人员身份证、职称证（如有）、资格证书（如有），否则不予认可。

	
	类似项目业绩


	10分
	提供1个2023年1月至今设备维护服务项目业绩得基础分2分，每增加一个得2分，最多得10分（附中标通知书或合同等证明材料）。

	商务部分评分标准（20分）
	评标价得分计算公式
	20分
	当有效供应商的磋商报价等于评标基准价时，得满分20分。有效磋商报价与评标基准价相比（比值），每向上浮动1%扣0.2分，每向下浮动1%扣0.1分，分数扣完为止。

评标基准价的计算方式如下：

（1）当有效报价≤5个时，取所有有效报价的平均值为评标基准价；

（2）当有效报价＞5个时，去掉最高和最低的有效报价的平均值为评标基准价。

说明：有效报价及其个数是指通过磋商小组初步审查的有效供应商的最  后报价及其个数。


评审小组按供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。若出现最终得分并列时，技术部分评审得分高的优先推荐为第一成交候选人，若技术部分得分也相同，则由评审小组成员投票推选出第一成交候选人。

经评审小组评审,认为所有响应文件都有不符合招标文件要求或者形不成竞争时,可以否决所有谈判，所有谈判被否决后,采购人应当依法重新招标。如实质性响应招标文件的供应商不足3家时，评审小组认为其仍可以满足采购要求具有竞争性，由评审小组对各响应文件进行综合评议推荐成交候选人。
8.监督部门

昆明城市污水处理运营有限责任公司纪委监察室。

9.发布公告的媒介

本次询价比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

10.签约、履约

10.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。

10.2收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

10.3合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

11. 报价文件的递交

如贵单位确认参与，请在接到本询价函后2026年8月21日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂205室运行管理部）。
13.联系方式

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司

地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内

联系人：杨师       联系电话：13629470251

第一部分 资格审查文件格式

（一）供应商基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	法定代表人或负责人
	姓   名
	
	电    话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商：                             （盖章）
法定代表人或负责人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日期：      年     月     日

（二）营业执照或其他类似的法定证明文件

	附：营业执照复印件或其他类似的法定证明文件


（三）法定代表人或负责人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：       年     月      日

经营期限：
              
                  

姓    名：           性别：     年龄：      职务：

 

系          （供应商单位名称）         的法定代表人或负责人。

特此证明。

注：附法定代表人或负责人身份证扫描件。

	法定代表人或负责人身份证复印件（正面）


	法定代表人或负责人身份证复印件（背面）




供应商：                 （盖章）

日  期：      年     月     日
（四）授权委托书

本人         （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）     响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    
代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

	委托代理人身份证复印件（正面）


	委托代理人身份证复印件（背面）




              供应商：                              （盖章）

法定代表人或负责人：                              （签字或盖章）

委托代理人：                              （签字或盖章）

         年      月       日

注：1.如供应商由法定代表人或负责人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。2.本授权委托书配合法定代表人或负责人身份证明书使用方可生效。

（五）承诺书
本企业参与2026年度膜组器维护技术服务项目的询价，现作如下承诺：

1.我公司参与此次询价活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2.不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律法规禁止的方式投标。

4.不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5.不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6.不扰乱秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，自愿接受纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日

               （六）信用中国查询证明材料

我公司2023年至今信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约的情况。

附信用中国查询网络截图
单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日

（七）与资格审查有关的其他证明材料

供应商没有处于被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照（或许可证）；没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，2023年1月1日至今没有骗取中标和严重违约、未发生过重大质量安全事故、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形（提供书面承诺）；

（八）竞价承诺函

1.一旦我方竞价成功，我方保证在收到中选通知书后，在招标人规定的时间内开始工作，并在合同书所规定的时间内完成工作。

2.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本竞价文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

3在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求提供后续服务。

4.若因我方过错或违约导致造成损失的，愿意承担全部损失并支付合同价款10%的违约金。

单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日

（九）人员要求证明材料

人员要求：

（1）服务单位拟派项目负责人1人，每厂每次拟派维护服务人员不少于4人，其中每厂每次拟派行车操作人员不少于1人（提供承诺书）；

（2）项目负责人须提供身份证、职业资格证（如有）、职称证（如有）、劳动合同及社保证明材料（复印件加盖公章）。

（3）行车操作人员须提供身份证及《中华人民共和国特种作业操作证》（作业项目具备：Q4桥门式起重机司机或Q5塔式起重机司机或Q6门座式起重机司机或Q7缆索式起重机司机或Q8流动式起重机司机）（复印件加盖公章）。
第二部分  技术部分

（1）维护服务方案内容及格式供应商自拟。

（2）工作周期及服务承诺内容及格式供应商自拟。

（3）服务质量保证措施及承诺内容及格式供应商自拟。

（4）后续服务方案及响应承诺内容及格式供应商自拟。

（5）安全管理措施内容及格式供应商自拟。

（6）项目团队人员内容及格式供应商自拟。

（7）类似项目业绩内容及格式供应商自拟。

（8）供应商认为需要提供的其他资料无固定格式，由供应商自行提供

第三部分  商务部分

报价函
致：昆明城市污水处理运营有限责任公司
根据贵方的2026年度膜组器维护技术服务项目的招标文件。我单位（公司）决定参加此次竞标，我单位（公司）报价单价为           元/组。
我方愿按照竞标文件规定的报价及结算方式，以最终报价完成上述项目采购范围内的所有工作，并承担相关责任，承诺如下：

1、项目周期承诺：                                        

2、质量承诺：                                        

3、我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的响应文件签订合同。

4、如我方响应文件被接受，在合同期限内我方保证遵守招标文件的各项条款及一切有关规定，保证按合同要求完成项目工作内容； 

5、本响应文件自贵方收到之日起生效，有效期30个工作日，在此期间本响应文件之规定对我方具有约束力；

供应商：____________________________________（盖章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

________年______月______日
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