
昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年防雷装置安全整改项目询价比选公告
项目概况
1.1 比选项目名称：2026年防雷装置安全整改项目。

1.2 比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3 项目周期：20天。    

1.4 项目内容：为保证各厂、站防雷接地符合国家有关标准规范要求，根据国家有关对建筑物、构筑物、配电室及电气防雷须进行检测、整改的相关规定，需对防雷检测不符合接地要求的装置进行整改、并出具整改合格报告。
1.5 预算金额：采购预算（含税）不高于6.3万元。

1.6 项目地点：昆明市第一、第三、第四、第五、第六、第七八、第十水质净化厂、洛龙河污水处理厂、昆明市白鱼河水质净化厂、昆明市昆阳水质净化厂、昆明市淤泥河水质净化厂、盘龙区阿子营、滇源集镇污水处理站、西山区团结集镇污水处理站、晋宁区宝峰集镇污水处理站区域内。

1.7 采购清单及技术要求

2026年防雷装置安全整改项目采购清单详见下表。技术要求：需满足《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T 21431）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 （GB50343-2012）及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）要求。

	序号
	生产单元
	问题描述
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	昆明市第一水质净化厂
	办公楼水箱小未接地
	建(构)筑物屋面大金属、地面大金属接地
	φ10热镀锌圆钢
	米
	15
	

	2
	
	孢子车间储药池曝气搅拌风机1、储药池曝气搅拌风机2、监控设备、配电箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	20
	

	3
	
	3#配电室JXZ检修电源箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	4
	
	出水在线监测站接闪带、K37A环保数采仪、配电箱1-配电箱3、交流稳压器、UPS、C15KS柜、水质自动采样器、在线分析仪1-在线分析仪4未接地
	引下线
	φ10热镀锌圆钢
	米
	16
	

	
	
	
	水平接地极
	40*4mm
	米
	70
	

	
	
	
	长效物理性防腐回填料
	TD-25
	吨
	0.6
	

	
	
	
	接地网制作与安装
	50*50*5mm*2500mm 
	根
	14
	

	
	
	
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	62
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	5
	
	清水回补泵配电房、清水回补泵站变频调座控制柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	9
	

	6
	昆明市第三水质净化厂
	进水在线监测站房网络机柜、UPS、自动水质采样器、水质在线自动监测仪1、水质在线自动监测仪4、环保数采仪未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	35
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	7
	昆明市第四水质净化厂
	进水在线监测站终端机接地电阻超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	8
	昆明市第五水质净化厂
	进水在线监测站房（旋流沉沙池旁）UPS电池柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	9
	
	新系统内径流格栅配电柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	10
	昆明市第六水质净化厂
	提升泵房（袍子1车间旁）在线分析仪接地电阻超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	11
	
	再生水站动力配电柜（1-2#）、配电柜（1、2、3）、泵机1-3#接地电阻值超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	12
	
	深度处理泵房配电箱（启动）未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	13
	
	A/A10生化反应池（二期）潜水搅拌机、控制箱1#-8#未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	45
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	14
	昆明市第七八水质净化厂
	新建柱塞泵房室外钢棚接地电阻超标
	建(构)筑物屋面大金属、地面大金属接地
	40*4mm热镀锌扁钢
	米
	10
	

	15
	
	老紫外消毒渠钢棚地电阻超标
	建(构)筑物屋面大金属、地面大金属接地
	40*4mm热镀锌扁钢
	米
	20
	

	16
	
	中心配电室数据通信箱1、2、3、4、5未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	25
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	17
	
	孢子车间配电室控制柜1、2、3、UPS未接地，数据通信箱1、2、3、4未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	18
	昆明市第十水质净化厂
	办公楼中控室2F开关箱1-3未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	15
	

	19
	
	生厂区抽真空系统水泵1-2接地电阻值超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	12
	

	20
	洛龙河污水处理厂
	办公楼3F中控室1#-3#操作台未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	15
	

	21
	
	出水在线监测站房监控机柜、氨氮全自动在线分析仪、CODcr全自动在线分析仪、总磷柜、总氮柜、自动水质采样器、K37A环保数采仪、UPS、机柜（小）未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	45
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	22
	
	光伏区（车库旁）钢架接地电阻超标
	建(构)筑物屋面大金属、地面大金属接地
	40*4mm热镀锌扁钢
	米
	45
	

	23
	昆明市白鱼河水质净化厂
	进水在线监测站房总磷控制柜、总氮控制柜、1#设备、2#设备、自动水质采样器、信息机柜、配电箱、环保数采仪未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	37
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	24
	
	出水在线监测站房总磷控制柜、总氮控制柜、1#设备、2#设备、自动水质采样器、信息机柜、配电箱、环保数采仪未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	雷电防护设施、设备接地处理
	40*4mm热镀锌扁钢
	米
	12
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	25
	昆明市昆阳水质净化厂
	雨水进水在线监测站房总磷控制柜、总氮控制柜、1#设备、2#设备、自动水质采样器、信息机柜、配电箱、环保数采仪未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	26
	
	污水进水在线监测站房总磷控制柜、总氮控制柜、1#设备、2#设备、自动水质采样器、信息机柜、配电箱、环保数采仪未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	35
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	27
	
	出水在线监测室总磷控制柜、总氮控制柜、1#设备、2#设备、自动水质采样器、信息机柜、配电箱、环保数采仪未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	28
	昆明市淤泥河水质净化厂
	进水在线监测站房总磷控制柜、总氮控制柜、1#设备、2#设备、自动水质采样器、信息机柜、配电箱、环保数采仪未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	38
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	29
	
	出水在线监测站房总磷控制柜、总氮控制柜、1#设备、2#设备、自动水质采样器、信息机柜、配电箱、环保数采仪未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	30
	阿子营集镇污水处理站（盘龙区）
	办公楼控制柜、网络机柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	20
	

	31
	
	出水口水质在线监测站房机柜、环保数采仪、UPS、UPS电池柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	20
	

	32
	
	配电室电表箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	33
	
	进水口水质在线监测站房环保数采仪、机柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	10
	

	34
	
	室外开关柜、监控杆（出口监测房右边）接地电阻超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	10
	

	35
	
	生化反应池监控杆1-4接地电阻超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	20
	

	36
	滇源集镇污水处理站（盘龙区）
	出水口水质在线监测站房UPS电池柜、机柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	10
	

	37
	
	脱水机房加药控制箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	38
	
	进水口水质在线监测站房UPS电池柜、开关箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	10
	

	39
	
	紫外线消毒系统控制柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	40
	团结集镇污水处理站（西山区）
	综合房屋面水箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	41
	
	出水水质在线监测站房控制箱（SUNTEX）、水质自动采样器、CODCV柜、氨氮柜、总磷柜、总氮柜、UPS、UPS电池柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	42
	
	发电机房油箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	43
	
	脱水机房控制箱2（不锈钢）未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	44
	
	滤布滤池监控杆、移动冲洗竖片滤池电控箱A、控制箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	15
	

	45
	
	絮凝反应沉淀池电动机控制箱2（楼梯口）接地电阻超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	46
	
	缓冲池监控杆、流量计控制箱1-4、污泥泵控制箱1、控制箱（小）3、厌氧区搅拌机控制箱、控制箱（小）4、搅拌机控制箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	45
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	47
	
	提升泵房双电源控制箱内安装的浪涌保护器无前置开关
	断路器
	4P
	个
	1
	

	48
	
	预处理系统1#检测房控制箱（UPS旁）、UPS电池柜、CODⅡ型、氨氮、水质自动采样器、阀门电动装置1-6未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	55
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	49
	
	预处理系统输送机、监控杆接地电阻超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	10
	

	50
	
	配水井控制箱2（入口）接地电阻超标
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	51
	
	配水井控制箱3（入口）、控制箱4（入口）、监控杆未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	15
	

	52
	
	鼓风机房监控杆（屋面）、PLC柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	10
	

	53
	
	鼓风机房配电柜1AC3内安装的浪涌保护器，其第三片、第四片状态指示器异常
	浪涌保护器
	uc:385V  in:40KA   lmax:80KA  up:≤2.2KV
	套
	1
	

	54
	
	鼓风机房双电源动力配电柜内安装的浪涌保护器，其第一片状态指示器异常
	浪涌保护器
	uc:385V  in:40KA   lmax:80KA  up:≤2.2KV
	套
	1
	

	55
	宝峰集镇污水处理站（晋宁区）
	脱水机房污泥脱水机、控制箱 、罗茨鼓风机1、罗茨鼓风机2、罗茨鼓风机3、三项异步电动机1、三项异步电动机2、三项异步电动机3未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	56
	
	办公楼机房UPS机柜未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	8
	

	57
	
	生物反应池围栏、控制箱（围栏边）、仪表板控制箱1-仪表板控制箱7、控制箱、PLC柜、监控杆、监控杆控制箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	55
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	58
	
	预处理系统除污机、电磁流量计1、电磁流量计2、电磁流量计3、围栏1-4、水泵控制箱、监控杆、控制箱1、控制箱2未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	35
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	59
	
	出水在线监测房UPS、UPS电池柜、自动水质采样器、K37A环保数据仪、Codcr柜、氨氮柜、总磷水质在线分析仪、总磷柜、朗石分析仪、配电箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	45
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	

	60
	
	进水在线监测房UPS、UPS电池柜、自动水质采样器、K37A环保数据仪、Codcr柜、氨氮柜、水质自动采样器、配电箱未接地
	雷电防护设施、设备接地处理
	BVR16mm²
	米
	40
	

	
	
	
	等电位端子箱
	35*20*12
	个
	1
	


资格要求

必须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立的法人资格,营业执照有相应防雷工程施工内容或者防雷工程相关有效资质。
2.2业绩要求：竞标人2023年至今承担过不少于2项及以上类似业绩；类似业绩指建筑物、构筑物、配电室及电气防雷装置施工方面的业绩。

2.3 参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。
3. 质量要求

3.1满足《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T 21431）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 （GB50343-2012）及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）等要求。

3.2达到国家相关标准、规范要求，并出具整改合格报告，质量保证期一年。

4. 报价要求

4.1询价申请人的报价包含到达检测地点的施工设备、税金、保险、人工、机械、材料、包装、检验、配合验收、技术服务、质量保障、检测报告等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、施工验收合格前的风险及费用等。

4.2本项目不组织现场踏勘，有需求可自行前往。
报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式两份，且按要求在需要盖的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件应密封。
报价文件的组成

报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年9月22日至2026年9月24日工作日期间，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司安全与环境保护管理部获取。本次询价采购文件售价0元/份。
评标办法
8.1 评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

8.2 我单位以综合评分（商务部分分值为30分，技术部分分值为70分）按综合得分由高到低的顺序推荐1-3家成交候选人。

评分总计100分。具体评分标准如下：

	条款号
	评审因素
	评审标准
	

	资格评审标准
	营业执照
	符合招标文件的规定
	

	
	资质要求
	符合招标文件的规定
	

	
	类似业绩
	符合招标文件的规定
	

	
	信誉要求
	符合招标文件的规定
	

	条款号
	评审因素
	评审标准
	分值

	技术部分评分标准
	服务方案及质量保证措施
	（1）整改实施方案完整详尽，涵盖接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、SPD等全部整改内容；深入分析本项目防雷装置现存隐患及重点难点，提出针对性解决措施，贴合项目实际，合理性和操作性强；质量保证体系健全，含质量管理组织、工序质量控制、隐蔽工程验收、竣工检测配合等全流程管控措施；明确提出配合第三方防雷检测机构验收的完整方案 20-25分。

（2） 整改实施方案较完整，涵盖主要整改内容；对项目重点难点分析基本准确，解决措施较切实可行；质量保证措施较全面，含质量管理组织及主要工序质量控制措施；有配合检测验收的方案，内容较完整 15-19分。

（3）整改实施方案基本完整，但部分整改内容描述不够具体；对项目重点难点分析较为笼统，解决措施操作性一般；质量保证措施基本具备，但缺乏针对性；检测验收配合方案较简单 8-14分。

（4）整改实施方案内容简单或存在明显缺漏；未进行重点难点分析或分析不准确；质量保证措施不完善或无实质性内容；未提供检测验收配合方案 0-7分。
	25分

	
	拟投入本项目项目团队及人员资质
	（1）项目负责人同时具有高级工程师及以上技术职称及防雷装置检测资格证；项目技术负责人具有高级工程师及以上技术职称及防雷检测资格证；项目组人员中具有高级职称+防雷检测资格证者不少于2人，中级及以上职称+防雷检测资格证者不少于3人；人员分工明确到具体人员，职责清晰 8-10分。

（2）项目负责人具有高级工程师职称或防雷检测资格证（二者具备其一）；技术负责人具有中级及以上职称及防雷检测资格证；项目组中级及以上职称+防雷检测资格证人员不少于2人；人员分工较明确 6-7分；

（3）项目负责人具有中级职称或防雷检测资格证；技术负责人具有中级职称；项目组持有防雷检测资格证人员不少于1人；人员分工基本明确但描述较简单 3-5分；

（4） 项目负责人不具备相关职称或资格证；项目组人员配置不足，缺乏防雷检测资格证人员；未提供人员分工方案或内容严重缺失 0-2分。


	10分

	
	仪器设备及物资配置
	配备接地电阻测试仪、等电位测试仪、防雷元件测试仪、绝缘电阻测试仪、测距仪、经纬仪、测厚仪、数字万用表等常用仪器设备齐全，均在校准有效期内；整改施工所需物资（接闪带、引下线、接地极、SPD等材料）配置清单完整，规格型号满足项目需求 8-10分。

主要检测仪器设备配置较齐全，校准有效；整改施工物资清单较完整，基本满足项目需求 5-7分。

（3）检测仪器设备配置基本齐全，个别设备校准情况未明确；物资清单存在部分缺项 3-4分

（4）检测仪器设备配置不足或未提供校准证明；物资配置清单严重缺失 0-2分
	10分

	
	安全管理措施
	（1）建立了完善的安全生产管理制度体系，含安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、事故报告制度等；针对防雷整改高空作业、临时用电、焊接作业等危险源有专项安全管控措施；明确安全管理组织机构及人员职责；提供完整的人员安全培训计划和劳动保护方案 8-10分

（2） 安全管理制度较完善，含安全生产责任制及主要安全操作规程；对高空作业、临时用电等主要危险源有安全管控措施；有安全管理组织及人员安排；有基本的安全培训计划 6-7分

（3）安全管理制度基本具备，但不够完善；危险源识别和管控措施较为笼统；安全培训计划较简单 3-5分

（4）安全管理制度缺失或内容简单；未进行危险源识别或未提出安全管控措施；无安全培训计划 0-2分
	10分

	
	应急方案
	（1） 应急方案内容完整，涵盖雷电灾害应急响应和施工过程突发事件应急处置两大类；明确应急组织架构、响应程序、处置措施及后期处置方案；对触电、坠落、火灾、雷击等典型风险有针对性处置措施；应急物资配备清单完整，应急响应时间承诺明确 8-10分

（2）应急方案较完整，涵盖主要应急情形；有应急组织架构和响应程序；对主要风险有处置措施；有基本应急物资配置 6-7分

（3）应急方案基本具备，但内容不够完整；应急响应程序和处置措施较为笼统；应急物资配置较简单 3-5分

（4）应急方案缺失或内容严重不完整；无针对性应急处置措施；无应急物资配置方案 0-2分
	10分

	
	类似业绩
	投标人满足资格审查的得基本分2分，2023年1月1日至今每承担过1项建筑物、构筑物、配电室、电气防雷检测方面业绩得1分，分数加满为止。

注：业绩证明材料为合同协议书（如无证明资料、不能体现项目类型的不予认可）
	5分

	商务部分评分标准
	商务部分评审
	以通过初审后的所有有效供应商的最终不含税报价的平均价(若有效投标人在5家及以上去掉一个最高报价及一个最低报价后的平均价)作为评审基准价，最终报价等于评审基准价的得满分30分，最终报价相对于评审基准价每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.5分，扣完为止。（计算结果四舍五入保留小数点后两位）
	30


评审小组按供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。若出现最终得分并列时，技术部分评审得分高的优先推荐为第一成交候选人，若技术部分得分也相同，则由评审小组成员投票推选出第一成交候选人。

经评审小组评审,认为所有响应文件都有不符合招标文件要求或者形不成竞争时,可以否决所有谈判，所有谈判被否决后,采购人应当依法重新招标。如实质性响应招标文件的供应商不足3家时，评审小组认为其仍可以满足采购要求具有竞争性，由评审小组对各响应文件进行综合评议推荐成交候选人。
监督部门

昆明城市污水处理运营有限责任公司纪检监察室。

发布公告的媒介

本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

签约、履约

11.1 中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。

11.2 收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

11.3 合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

12. 报价文件的递交

如有单位确认参与，请在接到本询价函后2026年10月9日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂201室安全与环境保护管理部）。
13.联系方式

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司

地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内

联系人：吕娅萍
联系电话：13529230482
昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年9月21日



